Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla usługi pn. „Realizacja robót budowlano-instalacyjnych w postaci dostawy i montażu 7 kompletów drzwi wewnętrznych do gabinetów lekarskich wraz z dostawą, montażem, uruchomieniem i konfiguracją systemu kontroli dostępu” realizowanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Priorytet FENX.06 Zdrowie ”Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” o numerze FENX.06.01-IP.03-0001/23”, na mocy umowy nr 06OW/9036/I/2024

1. Przedmiot zamówienia

wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

• 45000000-7 Roboty budowlane

• 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

• 45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

• 45421131-1 Instalowanie drzwi

• 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

• 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

• 42961100-1 System kontroli dostępu

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlano-instalacyjnych na terenie SAMODZIELNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W BIAŁYM DUNAJCU w Białym Dunajcu w postaci dostawy i montażu 7 kompletów drzwi wewnętrznych do gabinetów lekarskich wraz z systemem kontroli dostępu, według poniższych wytycznych i specyfikacji.

Prace obejmują w szczególności:

• dostawę materiałów i urządzeń wraz z transportem;

• demontaż obecnych drzwi i ościeżnic wraz z utylizacją;

• weryfikację wymiarów i warunków montażowych podczas obowiązkowej wizji lokalnej;

• powiększenie lub dostosowanie otworu drzwiowego, jeżeli będzie to konieczne i dopuszczalne technicznie;

• montaż nowych drzwi, okuć, ościeżnic, klamek i niezbędnych elementów systemu kontroli dostępu;

• wykonanie niezbędnego okablowania niskoprądowego i podłączeń elektrycznych systemu kontroli dostępu, w tym montaż zasilaczy buforowych, jeżeli są przewidziane w rozwiązaniu;

• uruchomienie, konfigurację, testy funkcjonalne i instruktaż użytkowników wskazanych przez Zamawiającego;

• obróbkę tynkarską dostosowaną do istniejącego tynku oraz prace porządkowe i zabezpieczające.

2. Specyfikacja drzwi

• 7 sztuk drzwi z okuciami, o szerokości przejścia w świetle ościeżnicy minimum 90 cm i wysokości minimum 200 cm po zamontowaniu; konieczna weryfikacja przez Wykonawcę podczas wizji lokalnej;

• drzwi wewnętrzne pełne o właściwościach dźwiękoizolacyjnych nie mniejszych niż Rw = 35 dB;

• klamka z szyldem do zamontowania na wysokości od 80 do 110 cm;

• kolor z palety brązów lub biały, do uzgodnienia z Zamawiającym, zapewniający kontrast kolorystyczny drzwi lub ościeżnicy względem ściany, LRV > 30;

• ościeżnica stalowa regulowana w kolorze adekwatnym do koloru drzwi;

• minimum 3 zawiasy;

• laminat HPL lub CPL o grubości min. 0,5 mm;

• min. 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg normy PN-EN 1192:2001;

• min. 5 klasa trwałości mechanicznej wg normy PN-EN 12400:2004;

• drzwi i ościeżnice kompatybilne z montowanym systemem kontroli dostępu, w szczególności z elementem ryglującym, okablowaniem, przepustami kablowymi i sposobem awaryjnego otwarcia;

• brak wewnętrznych progów lub próg nie wyższy niż 2 cm;

• siła potrzebna do otwarcia drzwi po montażu drzwi i systemu kontroli dostępu nie może przekraczać 25 N;

• rozwiązanie nie może powodować zmniejszenia wymaganej szerokości przejścia, kolizji z uchwytami, wózkiem, balkonikiem ani inną pomocą mobilności;

• minimum 24 miesiące gwarancji na drzwi, ościeżnice, okucia, prace montażowe i elementy systemu kontroli dostępu;

• wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności prawa budowlanego, BHP, PPOŻ, przepisami dotyczącymi dostępności architektonicznej oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Minimalne wymagania dla systemu kontroli dostępu

• system kontroli dostępu dla 7 przejść/drzwi objętych zamówieniem;

• kontrola dostępu od strony wejścia do gabinetu z zachowaniem możliwości swobodnego wyjścia z pomieszczenia od strony ewakuacji;

• czytniki kart/breloków zbliżeniowych lub rozwiązanie równoważne, niewymagające od użytkownika posiadania telefonu ani aplikacji mobilnej jako jedynej metody dostępu;

• dostawa co najmniej 20 kart/breloków użytkownika oraz co najmniej 2 kart/breloków administracyjnych lub równoważnego mechanizmu administracyjnego;

• kontroler/centrala umożliwiająca nadawanie, odbieranie i zmianę uprawnień użytkowników;

• rejestr zdarzeń obejmujący co najmniej 5 000 zdarzeń z możliwością eksportu do pliku lub wydruku zestawienia;

• praca lokalna systemu bez obowiązku korzystania z płatnej usługi chmurowej, abonamentu lub stałego dostępu do Internetu;

• brak uzależnienia podstawowych funkcji otwarcia drzwi i ewakuacji od działania połączenia internetowego;

• zmiana domyślnych haseł, przekazanie danych administratora Zamawiającemu oraz brak pozostawienia nieuzgodnionych kont serwisowych;

• sygnalizacja poprawnego/niepoprawnego odczytu karty lub breloka w sposób wizualny, a jeżeli urządzenie to umożliwia – również akustyczny;

• elementy systemu montowane na wysokościach i w miejscach dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami; zalecana wysokość czytników/przycisków od 80 do 110 cm od poziomu posadzki, chyba że warunki techniczne wymagają innego rozwiązania uzgodnionego z Zamawiającym;

• wszystkie elementy montowane w sposób estetyczny, trwały, bez ostrych krawędzi i bez tworzenia przeszkód komunikacyjnych.

4. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, ewakuacji i zaniku zasilania

Wymagania poniższe mają charakter obligatoryjny. Nie są elementem fakultatywnym ani punktowanym - ich niespełnienie oznacza niezgodność oferty z OPZ.

• system kontroli dostępu nie może uniemożliwiać ani opóźniać ewakuacji osób z gabinetów oraz z budynku;

• od strony ewakuacji wyjście musi być możliwe bez użycia karty, kodu, aplikacji, klucza lub innego narzędzia; dopuszczalne jest wyłącznie rozwiązanie zgodne z przepisami PPOŻ i zasadami wiedzy technicznej;

• w przypadku zaniku zasilania, awarii centrali/kontrolera, awarii czytnika albo innego elementu systemu, nie może dojść do zamknięcia osób w pomieszczeniu;

• w przypadku stanu alarmowego, ewakuacji albo użycia elementu awaryjnego otwarcia drzwi objęte kontrolą dostępu muszą umożliwiać niezwłoczne opuszczenie pomieszczenia;

• jeżeli w budynku funkcjonuje system sygnalizacji pożaru lub inny system alarmowy, Wykonawca podczas wizji lokalnej zweryfikuje możliwość i zasadność integracji; integracja może zostać wykonana wyłącznie po uzgodnieniu z Zamawiającym i bez naruszenia istniejących systemów bezpieczeństwa;

• jeżeli integracja z systemem sygnalizacji pożaru nie jest możliwa lub nie jest wymagana, Wykonawca zapewni lokalne rozwiązanie awaryjnego otwarcia zgodne z przepisami i wiedzą techniczną;

• zasilanie buforowe, jeżeli zostanie zastosowane, nie może blokować funkcji ewakuacyjnej; odcięcie zasilania lub uruchomienie awaryjnego otwarcia musi mieć pierwszeństwo przed funkcjami kontroli dostępu;

• zastosowane elementy ryglujące, zwory, elektrozaczepy, zamki, okucia i osprzęt muszą być zgodne z przeznaczeniem drzwi oraz nie mogą pogorszyć wymaganych parametrów użytkowych, dostępnościowych i przeciwpożarowych;

• jeżeli którekolwiek drzwi są drzwiami przeciwpożarowymi, dymoszczelnymi lub elementem wydzielenia pożarowego, montaż urządzeń może nastąpić wyłącznie z zastosowaniem rozwiązań dopuszczonych do takich drzwi i bez utraty właściwości przeciwpożarowych.

• Wykonawca zobowiązany jest przerwać prace i poinformować Zamawiającego, jeżeli stwierdzi, że zaproponowane lub zastane warunki wykonania mogłyby pogorszyć bezpieczeństwo pożarowe, ewakuacyjne lub dostępność.

5. Dostępność architektoniczna i zgodność ze Standardem Dostępności POZ

• szerokość przejścia w świetle ościeżnicy po wykonaniu zamówienia: minimum 90 cm;

• wysokość klamki: od 80 do 110 cm;

• brak progów lub próg nie wyższy niż 2 cm;

• siła otwarcia drzwi po montażu: maksymalnie 25 N;

• kontrast drzwi lub ościeżnicy względem ściany: LRV > 30;

• izolacyjność akustyczna drzwi do gabinetów: minimum Rw = 35 dB;

• elementy systemu kontroli dostępu, w tym czytniki i przyciski, muszą być zamontowane w sposób zapewniający możliwość korzystania przez osoby ze szczególnymi potrzebami;

• system nie może wymagać od pacjentów wykonywania dodatkowych czynności ani korzystania z urządzeń elektronicznych w celu opuszczenia pomieszczenia.

6. Dokumenty wymagane od Wykonawcy

• karty techniczne drzwi, ościeżnic, okuć i elementów systemu kontroli dostępu;

• dokumenty potwierdzające izolacyjność akustyczną, klasę trwałości i klasę wytrzymałości mechaniczną drzwi;

• deklaracje właściwości użytkowych, certyfikaty, deklaracje zgodności lub dokumenty równoważne, jeżeli są wymagane dla danych produktów;

• opis sposobu działania systemu kontroli dostępu, w tym opis zachowania podczas zaniku zasilania, awarii systemu i ewakuacji;

• schemat powykonawczy lub opis rozmieszczenia elementów systemu i okablowania;

• instrukcję obsługi i administracji systemem w języku polskim;

• warunki gwarancji i serwisu;

• oświadczenie Wykonawcy, że wykonany system nie pogarsza warunków dostępności, ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej.

7. Odbiór przedmiotu zamówienia

Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu pełnego zakresu zamówienia oraz po pozytywnym przeprowadzeniu testów. Protokół odbioru powinien obejmować co najmniej:

• sprawdzenie liczby i kompletności drzwi, ościeżnic, okuć i elementów systemu;

• sprawdzenie działania drzwi, regulacji, braku kolizji i braku pogorszenia dostępności;

• sprawdzenie działania czytników, kart/breloków, uprawnień użytkowników i rejestru zdarzeń;

• test otwarcia od strony ewakuacji bez karty, kodu, aplikacji, klucza lub innego narzędzia;

• test zachowania systemu przy zaniku zasilania;

• test elementu awaryjnego otwarcia, jeżeli został zastosowany;

• przekazanie haseł administratora, instrukcji, dokumentacji powykonawczej i kart/breloków;

• przeprowadzenie instruktażu dla minimum 2 osób wskazanych przez Zamawiającego.